"Утверждаю":

Начальник

ФГУ "Балтгосэнергонадзор"

И.Е. Головач

"11" апреля 2004 г.

Методические указания.

Оформление документации по пуско-наладочным работам новых и реконструированных тепловых энергоустановок

1. Общая часть

  - Настоящие методические указания не содержат новых технических и организационных требований, а обобщают положения действующих нормативно-правовых документов в области проведения пуско-наладочных работ тепловых энергоустановок. Перечень использованных документов приведен в приложении 1.

  - Вся документация по пуско-наладочным работам (далее – ПНР) разделяется на подготовительную и отчетную. Подготовительная документация оформляется и согласовывается до допуска ФГУ "Балтгосэнергонадзор" тепловой установки для ПНР, отчетная документация оформляется и согласовывается после завершения ПНР до допуска ФГУ "Балтгосэнергонадзор" тепловой установки в постоянную эксплуатацию.

  - Требования настоящих методических указаний распространяются на тепловые сети, теплопотребляющие установки и здания, в которых они установлены (в части теплозащиты). К теплогенерирующим установкам предъявляются отдельные требования.

  - Документация представляется на согласование в ФГУ "Балтгосэнергонадзор" в сброшюрованном виде с описью документов, заверенной уполномоченным представителем заказчика и с указанием количества листов по каждому разделу.

- Подготовительная документация для проведения ПНР

  - Подготовительная (исходная) документация для проведения ПНР подлежит согласованию с ФГУ "Балтгосэнергонадзор" до начала работ в следующем объеме:

    - Программа теплотехнических испытаний энергоустановок на соответствие их работы проектному режиму (программа ПНР);

    - Проектный энергетический паспорт здания заверенный организацией-проектировщиком и заказчиком; технические паспорта энергоустановок и тепловых сетей, оформленные в соответствии с требованиями "ПТЭ тепловых энергоустановок";

    - Акты рабочей комиссии о приемке оборудования (тепловые сети, тепловые пункты, системы теплопотребления и узлы учета потребления тепловой энергии и теплоносителя) после индивидуального испытания в соответствии с приложением 1 СНиП 3.01.04-87. Если смонтированные тепловые энергоустановки и (или) тепловые сети передаются на техническое обслуживание энергоснабжающей организации, то в рабочей комиссии обязательно участие представителя энергоснабжающей организации.

Примечание. Приемка узлов учета потребления тепловой энергии и теплоносителя на всех этапах осуществляется с учетом требований "Правил учета тепловой энергии и теплоносителя".

    - Договоры на проведение ПНР и на проведение тепловизионного обследования ограждающих конструкций здания (за исключением случая, когда владелец вправе сам проводить указанные работы в соответствии с действующим законодательством);

    - Лицензия наладочной организации на право проведения ПНР; лицензия организации, которая будет проводить тепловизионное обследование;

    - Протоколы аттестации по ПТЭ и ПТБ лиц, которые будут непосредственно проводить ПНР;

    - Приказ руководителя наладочной организации о допуске к работам персонала, проводящего ПНР;

    - График производства работ.

  - Программа теплотехнических испытаний энергоустановок на соответствие их работы проектному режиму (программа ПНР) является техническим документом, определяющим рабочие параметры теплоносителя и микроклимата помещений (в соответствии с проектом), которые должны быть подтверждены в результате проведения испытаний, а в случае их несоответствия достигнуты в процессе наладки.

  - Программа теплотехнических испытаний энергоустановок на соответствие их работы проектному режиму (программа ПНР) должна содержать:

    - Краткую характеристику объекта (вводную часть);

    - План тепловой сети (масштабный) с указанием пересечек с другими коммуникациями;

    - Программу пуска тепловой сети, согласованную с источником теплоты;

    - Проектные паспорта узлов присоединения и систем теплопотребления;

    - Схемы тепловых пунктов;

    - Расчетные схемы тепловых установок (систем теплопотребления);

    - Лицензию организации, разработавшей паспорта и схемы на право проектирования систем теплоснабжения и теплопотребления;

    - Температурный график центрального качественного регулирования, утвержденный энергоснабжающей организацией;

    - Поэтажные планы здания с указанием проектных температур внутреннего воздуха в помещениях различного назначения;

    - Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и аппаратуры;

    - Методику наладки систем теплопотребления и тепловых сетей, с указанием способов регулирования (балансировочные клапана, дроссельные шайбы, регулирующая арматура и др.), методов настройки предохранительных устройств, контроля просушки строительных конструкций;

    - Методику наладки автоматики с указанием методов имитации сигналов и др.;

    - Методику наладки узлов учета потребления тепловой энергии и теплоносителя;

    - Методику тепловизионного обследования ограждающих конструкций здания;

    - Инструкцию по мерам безопасности при проведении ПНР.

  - Энергетический паспорт здания разрабатывается в соответствии с ТСН 23-340-2003 СПб на стадии проекта. В последствии в нем заполняется раздел фактических показателей по результатам тепловизионного обследования ограждающих конструкций здания.

- Отчетная документация по результатам проведения ПНР

Отчетная документация по результатам проведения ПНР подлежит согласованию с ФГУ "Балтгосэнергонадзор" после окончания ПНР до допуска ФГУ "Балтгосэнергонадзор" тепловой установки в постоянную эксплуатацию в следующем объеме:

  - Проектный энергетический паспорт здания с заполненным разделом фактических показателей по результатам тепловизионного обследования ограждающих конструкций здания и, при необходимости, с заполненным разделом рекомендаций. Паспорт должен быть заверен организацией, его заполнившей;

  - Отчет по выполнению тепловизионного обследования ограждающих конструкций здания, при этом в отчете должна быть так же определена теплоаккумулирующая способность здания и даны, в случае необходимости, рекомендации по усилению теплозащиты здания;

  - Отчет по выполнению ПНР с указанием данных: когда (период), кем, при каких параметрах проводились работы. Приводятся режимные карты систем теплопотребления. В случае необходимости даются рекомендации по оптимизации теплоснабжения и теплопотребления.

В случае, если в процессе ПНР будут выявлены факторы, не дающие возможности достичь параметров, определенных подготовительной документацией (отступления от проекта, допущенные во время монтажа, ошибки, допущенные в проекте), решение о допуске оборудования в постоянную эксплуатацию принимается руководством ФГУ "Балтгосэнергонадзор" в каждом случае индивидуально. При этом заказчиком разрабатываются и согласовываются с ФГУ "Балтгосэнергонадзор" мероприятия по устранению выявленных недостатков, даются гарантии их устранения и проведения повторного комплекса пуско-наладочных работ.

  - Откорректированные (при необходимости) расчетные схемы систем теплопотребления с обозначением на них установленных дроссельных шайб, указанием положения балансировочной и регулирующей арматуры, переключений и прочих технических мероприятий, выполненных наладочной организацией;

  - Паспорта узлов присоединения, заверенные наладочной организацией в части внесения изменений в ИТП в процессе наладки или с подтверждением отсутствия изменений (корректировка диаметров сопел элеваторов и др.);

  - Карта энергетических характеристик тепловой сети по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах;

  - Акты рабочей комиссии о приемке оборудования (тепловые сети, тепловые пункты, системы теплопотребления и узлы учета потребления тепловой энергии и теплоносителя) после комплексного опробования в соответствии с приложением 2 СНиП 3.01.04-87. Если смонтированные тепловые энергоустановки и (или) тепловые сети передаются на техническое обслуживание энергоснабжающей организации, то в рабочей комиссии обязательно участие представителя энергоснабжающей организации;

  - Утвержденную заказчиком инструкцию по эксплуатации тепловой сети, тепловых пунктов и систем теплопотребления, выполненную с учетом проведенных мероприятий по ПНР.

- Эксплуатация

Результаты ПНР используются обслуживающим персоналом в процессе эксплуатации: контролируются показатели, указанные в режимных картах, в случае отклонения параметров проводятся работы по приведению их в соответствие с определенными ПНР.

Результаты ПНР так же используются при очередных теплотехнических испытаниях, проводимых с установленной периодичностью, и при внеочередных теплотехнических испытаниях в случаях, предусмотренных действующими нормативными документами.

Начальник Тепловой инспекции                                                                          А.А. Добряков

Приложение 1

Перечень использованной документации

- "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок", 2003 г.

- Федеральный закон РФ № 128-ФЗ от 08.08.2001 "О лицензировании отдельных видов деятельности".

- ТСН 23-340-2003 Санкт-Петербург "Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий".

- СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов".

- "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя", 1995 г.

- СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".